中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地项目SCADA、SIS、GDS系统采购（项目编号：22152101-58）答疑澄清文件（02号）

各潜在供应商：

现对中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地项目SCADA、SIS、GDS系统采购（项目编号：22152101-58）项目进行答疑澄清：

一、答疑澄清内容

1.目前发现《监控及数据采集系统规格书》I/O点汇总表与《SCADA索引表》的IO点数不同，请明确本次投标以哪个IO点数量为准。

答复：275的以系统规格书中的为准，其他单元以索引表为准，均需要按照系统规格书里面20%的备用卡件要求执行。

2.是否所有信号均配置满通道浪涌，接入现场RIO接线箱的信号浪涌安装在RIO接线箱中。

答复：所有信号点全部配浪涌。

二、其他说明

1.本答疑澄清文件是对采购文件的澄清、补充，对于采购文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作相应的调整或修改，供应商递交的响应文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置进行调整或修改，否则由此造成的不利影响由供应商负责。

2.如本答疑澄清文件的内容与在此之前发出的采购公告、采购文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本答疑澄清文件内容为准。

3.请供应商持续关注网站发布的通知信息并自行登录网站查询、获取相关内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

4.其他未涉及内容不变。

采购人：中国航油集团南方储运有限责任公司

日期：2024年02月02日